## Slide 1
Modélisation de la filtration directe des eaux usées brutes par membrane d’UF
Doctorant : Aymen CHAABEN
Direction :
Jérôme HARMAND
Marc HERAN
Ecole de recherche de la chaire MMB-
Aussois 2024
11 juin 2024
Défi Clé WOc
Projet WOc-WoD

## Slide 2
1
2
3
4
Introduction
Résultats
et discussions
Matériel et méthodes
Conclusions
et perspectives
PLAN

## Slide 3: Introduction
Problématique
La qualité de l’eau traitée a été améliorée par la technologie des systèmes de filtration membranaire
(-) Désavantages:
Procédé énergivore, notamment en raison du colmatage des membranes
(+) Avantages:
Aspect non contaminant
Elimination simultanée de certains contaminants
Facilité d’automatisation
Modélisation des systèmes de filtration pour comprendre et gérer le colmatage
Eau brute (EUB)
Ultrafiltration
Air

## Slide 4: Introduction
Objectif principal : Examiner la faisabilité de la filtration directe par des membranes UF (DMF),
Objectifs
Réseau de Collecte Eaux Usées
(+) Avantages:
Application sur des systèmes décentralisés (système mobile)
Flux concentré pour la digestion anaérobie
Conservation des nutriments pour l’irrigation
Absence des réactions biologiques : colmatage moins important
Productivité
Consommation énergétique

## Slide 5
1
2
3
4
Introduction
Résultats
et discussions
Matériel et méthodes
Conclusions
et perspectives

## Slide 6: Matériel - Site de l'Expérience et Configuration de l'Unité Pilote
Emplacement et configuration de l'unité pilote: Installée à la station de traitement des eaux usées municipales de Noreste, La Laguna, îles Canaries, Espagne.
  Caractéristiques de l'eau d'alimentation: Eau d'alimentation tamisée, dégrossie, dégraissée et homogénéisée avec des concentrations élevées en matières particulaires.
  Méthodes de contrôle du colmatage :
  Air
UF ZW-10
  Injection d’air
  Membrane rotative
Notes: UF ZW-10 (fibres creuses en PVDF)
Surface : 0.9 m²
Taille de pore de 0.04 μm

## Slide 7: Méthodes - Caractérisation du Colmatage des Membranes
Modèle de résistance en série : Évaluation du colmatage membranaires
PTM = m Jv (R0+Rg +Rif )
Simulation de la PTM :
Résistance de la couche du gâteau :
Résistance du colmatage interne :
Surface filtrante :

## Slide 8: Méthodes – Modèle du colmatage membranaire
Dynamique de la masse en phase de filtration :
X
Sc
S
Dynamique de la masse en phase de rétrolavage :
Gâteau (m) :
Blocage des pores (Sp) :
Rapport de fréquence de nettoyage :
Blocage des pores (Sp) :
Gâteau (m) :

## Slide 9: Méthodes - Caractérisation du Colmatage des Membranes
PTM= m Jv (Ri )=m Jv (R0+Rif )
Colmatage réversible :
Colmatage interne :
Phase de filtration
Phase de rétrolavage

## Slide 10
1
2
3
4
Introduction
Résultats
et discussions
Matériel et méthodes
Conclusions
et perspectives

## Slide 11: Résultats - Flux Seuil et Comportement du Colmatage
Détermination des flux seuils pour les deux configurations: Identification des flux seuils (Jth)
  La rotation des membranes montre un meilleur contrôle du colmatage réversible par rapport à l‘aération.
Vitesse de colmatage

## Slide 12: Résultats - Flux Seuil et Comportement du Colmatage
  L’ aération montre relativement un meilleur contrôle du colmatage résiduel interne par rapport à la rotation.
PTM= m Jv (Ri )=m Jv (R0+Rif )

## Slide 13: Résultats – Modélisation de flux critique de la membrane
Détermination de la fréquence de rétro-lavage (w0 et w0’)
RPM=0 et Ar=0 L/min
Fréquence de nettoyage par la rotation wr=wr’=0

## Slide 14: Résultats – Modélisation de flux critique de la membrane
Détermination de la fréquence de cisaillement (wr et wr’) : Cas de la membrane rotative
w (rpm) | 0 | 60 | 120 | 180
w0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9
wr | 0 | 95,9 | 144,9 | 148,2
R2 | 99% | 97% | 86% | 95,5%

## Slide 15: Résultats – Modélisation de flux critique de la membrane
Détermination de la vitesse de rotation optimal
: Toute augmentation aura un effet négligeable sur l’élimination du colmatage résiduel interne

## Slide 16: Résultats – Modélisation de flux critique de la membrane
Détermination de la fréquence de cisaillement (wr et wr’) : Cas de l’aération
Ar (L/min) | 0 | 5 | 15 | 30
w0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9
wr | 0 | 183 | 820 | 878
R2 | 99% | 87% | 86% | 83,3%

## Slide 17: Résultats – Modélisation de flux critique de la membrane
Détermination du débit optimal d’aération
: Toute augmentation aura un effet négligeable sur l’élimination du colmatage résiduel interne
: Débit optimal d’aération

## Slide 18
1
2
3
4
Introduction
Résultats
et discussions
Matériel et methodes
Conclusions
et perspectives

## Slide 19
Le cisaillement appliqué par la membrane rotative a montré une efficacité plus élevée que celui appliqué par l’aération
Quantification de la fréquence de nettoyage par retro-lavage et celle par cisaillement mécanique.
Amélioration de la productivité de l’eau, réduction de la consommation énergétique, et contrôle de la concentration d’entrée pour la digestion anaérobie
Nécessité de tests à long terme pour évaluer la robustesse du modèle.
  Application des stratégies de contrôle optimal.
Perspectives

## Slide 20: Merci pour votre attention